[image: image1.jpg]aaRKHaM-




STANDŽIŲ DŪMTAKIŲ IR DVISIENIŲ DŪMTRAUKIŲ SISTEMOS ELEMENTŲ MONTAVIMO IR EKSLOATAVIMO INSTRUKCIJA

(VD-1, VD-2 DD-1 SISTEMOS)

Leidimas Nr.3 

Patvirtinta 2024-12-05

Įmonės savininko įsakymu Nr.2024/12/05

Gamintojas: IĮ „Arkam“ 
Dariaus ir Girėno g. 173, Vilnius 
Tel. 8 67021686
www.arkam.lt.
arkam.gamyba@gmail.com

PRIEŠ PRADEDANT MONTUOTI AR EKSPLOATUOTI DVISIENIŲ DŪMTRAUKIŲ IR STANDŽIŲ DUMTAKIŲ SISTEMAS BŪTINA SUSIPAŽINTI SU ŠIA INSTRUKCIJA!
2024
VILNIUS
ĮVADAS
Standžių dūmtakių sistema tinkama įvairiausių uždavinių sprendimui. Sistema gali būti įdegta į esamus mūrinius ar betoninius dūmtraukius, siekiant sumažinti jų skerspjūvį arba kaip priemonė  degimo produktų iš prietaisų šalinimui į išorės atmosferą natūralia trauka. Sistemos elementų įvairovė leidžia pasiūlyti optimaliausią sprendimą įvairiose statybos situacijose. Standžių dūmtakių sistemos VD-1 ir VD-2 pasižymi paprastu ir greitu montavimu ir pritaikyti visiems, aukštą naudingo veikimo koeficientą turintiems, dujinio, skystojo ir kietojo kuro katilams su degimo produktų didžiausia pastovia temperatūra 600°C. Dujiniams katilams įdėklai į kaminus pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus yra privalomi.
Metalinių dvisienių dūmtraukių sistema DD-1 skirta degimo produktams pašalinti ten, kur nėra mūrinio dūmtraukio, arba į jau esantį mūrinį dūmtraukį, nėra galimybės sumontuoti dūmtakį.

Nerekomenduojama kūrenti medienos pramonės atliekų, turinčių rišančiųjų medžiagų, kurioms degant išsiskiria agresyvios medžiagos. Griežtai draudžiama kūrenti deginimui netinkamomis medžiagomis (šiukšlėmis, plastmase, guma ir t. t.). Ore, naudojamame šildymo įrenginio degimo procese, neturi būti fluoro, chloro, kurių pvz. yra aerozolių, tirpiklių, valymo priemonių, dažų, klijų ar benzino garuose. Šios medžiagos gali sukelti dūmtraukio, o taip pat ir šildymo įrenginio koroziją. Todėl tokios medžiagos negali būti saugomos patalpoje, kurioje sumontuotas šildymo įrenginys. 

Įdėklai ir jungiamieji tėkmės vamzdžiai gaminami iš rūgščiai atsparaus nerūdijančio plieno 1,4404, ir 0,6 mm sienelės storio. Visi išilginės jungtys suvirinti plazma, tokiu būdu užtikrinant didžiausią įmanomą atsparumą korozijai. Standžių dūmtakių ir dvisienių dūmtraukių sistemų elementai yra sujungti vienas su kitu naudojant kniedes ir silikoną Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai

Jungiamieji vamzdžiai naudojami šildymo įrenginio sujungimui su dvisieniu dūmtraukiu ar dūmtakiu. Pagal paskirtį dūmtakiai , išskyrus ovalios formos dūmtakius, gali būti naudojami kaip jungiamieji vamzdžiai, sujungiantys šildymo įrenginį su dūmtraukiu arba dūmtakiu.
1. SISTEMŲ APŽVALGA IR TRUMPAS APRAŠYMAS
1.1. Sistema VD-1 su silikoniniais tarpikliais
Standžių apskrito skerspjūvio dūmtakių sistema skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka. Pritaikyta dujinio, skystojo ir kietojo kuro katilams su degimo produktų didžiausia temperatūra 600°C. Tinka eksploatuoti sausomis ir drėgnomis sąlygomis. Standžių dūmtakių elementai jungiasi vienas su kitu naudojant kniedes ir silikoną Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai

Sistema montuojama į esamus mūrinius ir betoninius dūmtraukius.  

Klasifikavimas pagal EN1856-2:2009:

Standžių dūmtakių apskrito skerspjūvio sistema VD-1  EN1856-2  T600 N1  W  Vm  L50060  G
Dūmtakis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4404 klasės (X5CrNiMo17-12-2 ) LST EN 10088-4 ir 0,6 mm sienelės storio.  Vardinis dydis 100-300 mm

1.1. Sistema VD-2 su silikoniniais tarpikliais
Standžių ovalaus skerspjūvio dūmtakių sistema skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka. Pritaikyta dujinio, skystojo ir kietojo kuro katilams su degimo produktų didžiausia temperatūra 600°C. Tinka eksploatuoti sausomis ir drėgnomis sąlygomis. Standžių dūmtakių elementai jungiasi vienas su kitu naudojant kniedes ir silikoną Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai

Sistema montuojama į esamus mūrinius ar betoninius dūmtraukius.  

Klasifikavimas pagal EN1856-2:2009:

Standžių ovalaus skerspjūvio dūmtakių sistema VD-2  EN1856-2  T600  N1  W  Vm  L50060  G
Dūmtakis pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4404 klasės (X5CrNiMo17-12-2 ) LST EN 10088-4 ir 0,6 mm sienelės storio. Gaminami matmenys: 100x200, 110x230, 120x240 mm

1.2. Sistema DD-1 su silikoniniais tarpikliais
Standžių apskrito skerspjūvio dvisienių dūmtraukių sistema skirta degimo produktams iš šildymo įrenginių šalinti natūralia trauka. Pritaikyta dujinio, skystojo ir kietojo kuro katilams su degimo produktų didžiausia temperatūra 600°C. Tinka eksploatuoti sausomis ir drėgnomis sąlygomis. 

Klasifikavimas pagal EN1856-1:2009 ir EN1856-2:2009:
Dvisienių dūmtraukių apskrito skerspjūvio sistema 
DD-1  EN1856-1  T600  N1  W  Vm  L50060   G130

Dvisienio dūmtraukio vidinis vamzdis gaminamas iš nerūdijančio plieno 1.4404 klasės (X5CrNiMo17-12-2 ) LST EN 10088 ir 0,6 mm sienelės storio.  Dvisienio dūmtraukio išorinis vamzdis gaminamas 0,5 mm storio nerūdijančio plieno 1.4016 LST EN 10088. Dūmtraukio izoliacijai naudojama nedegi šiluminė izoliacija Paroc Wired Mat 80 EN 14303 50 mm storio mineralinė vata. Dvisienių dūmtraukių elementai jungiasi vienas su kitu naudojant kniedes ir silikoną Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai

Dūmtraukių sistemos elementų gamyboje naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir nekelti pavojaus žmonių sveikatai. 
Ženklinimo aprašymas
T600 - temperatūros klasė (leistina maksimali darbinė temperatūra 600 °C) 

N1 - slėgio klasė ( N1- neigiamas slėgis dūmtraukyje) 

W - atsparumas kondensatui (skirti eksploatuoti drėgnomis sąlygomis)
Vm - elemento atsparumas korozijai (deklaruojamas pagal medžiagos tipą ir sienelės storį); 

L50 - dūmtakio medžiaga-nerūdijantis rūgščiai atsparus plienas 1.4404
060 – 0,6mm storio

G(xxx) - dūmtraukis atsparus suodžių užsidegimui (G)
xxx –leidžiamas minimalus atstumas nuo dūmtraukio išorinio paviršiaus iki degių medžiagų.
* Medžiagos Nr.1.4404 ekvivalentas 1,4571 (X6CrNiMoTi 17-12-2)
3.  SISTEMŲ ELEMENTŲ ŽENKLINIMAS PAGAL STANDARTŲ LST EN 1856-1:2009 IR LST EN 1856-2:2009 REIKALAVIMUS

Pagal standartų LST EN1856-1, LST EN 1856-2 standartų reikalavimus dūmtraukių sistemų elementas privalo būti ženklintas CE ženklu. Ant kiekvieno elemento turi būti informacija apie gamintoją (pavadinimas, adresas), gamybos kontrolės sertifikatą (numeris, išdavimo data) ir sistemos elementą (pavadinimas, gamintojo kodas, gaminio deklaruojamos eksploatacinės savybės, pagaminimo data). Ženklinimo pavyzdžiai su paaiškinimais pateikti l ir 2 lentelėse 
3.1. Dvisienių dūmtraukių sistemos elementų ženklinimo pavyzdys                          1 lentelė
	24
Nr 450
[image: image2.jpg]


     [image: image3.jpg]aaRKHaM-



 

2268       Dariaus ir Girėno g. 173,           Vilnius

Dūmų kryptys

Metalinės sistemos dūmtraukio sekcija d.200/300 NP/NP, L1000mm

ESD Nr1
1123ST002030

EN 1856-1-T600-N1-W-Vm-L50060-G130

2024-00-00

	- gamintojo prekinis ženklas 

- metai (du paskutiniai skaičiai), kada išduotas gamybos kontrolės sistemos sertifikatas ir sertifikato numeris
- gamintojo adresas

-gaminio pavadinimas, nominalus skersmuo, mm 

- gaminio kodas pagal gamintojo indentifikavimą
- dvisienių dūmtraukių sistema 
- pagaminimo data



3.2. Dūmtakių sistemos ženklinimo pavyzdys                                                        2 lentelė
	24 

Nr 451        
[image: image4.jpg]


     [image: image5.jpg]aaRKHaM-



 
2268      Dariaus ir Girėno g. 173,           Vilnius

Dūmų kryptys

Metalinės sistemos dūmtakio sekcija

 d. 200 NP, L1000mm

ESD Nr2
6120ST002000

EN 1856-2-T600-N1-W-Vm-L50060-G


2024-00-00


	- gamintojo prekinis ženklas 

- metai (du paskutiniai skaičiai), kada išduotas gamybos kontrolės sistemos sertifikatas ir sertifikato numeris
- gamintojo adresas

-gaminio pavadinimas, nominalus skersmuo, mm 
- gaminio kodas pagal gamintojo indentifikavimą
- įdėklų sistema 

- pagaminimo data




Projektuojant, montuojant ir eksploatuojant dūmtraukius, įdėklus, ir jungiamuosius vamzdžius, reikia griežtai laikytis gaminio ženklinime nurodytų parametrų.
4. EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ CHARAKTERISTIKOS. PROJEKTAVIMO VADOVAS
4.1.  Montavimas.
Reikėtų žinoti, kad tarp išorinio vamzdžio ir vidinio mūrinio dūmtraukio paviršiaus atotrūkis turi būti bent 10 mm. Turi būti suteikta galimybę vamzdžių išplėtimui didėjant temperatūrai. Paskutinio dūmtakio galas turi būti nors vienu diametru aukštesnis negu mūrinio dūmtraukio ventiliacijos kanalo stogelis. Skerspjūvis dūmtraukių sistemų, turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į vietos sąlygas, krosnių įrenginio geometrijos pagal EN 13384 arba kitais įgaliotais skaičiavimo metodais. Dūmtraukio skerspjūvio plotas neturi būti mažesnis negu katilo dujų išmetimo angos skerspjūvio plotas. Dvisieniai dūmtraukiai montuojami prie išorinių ir vidinių pastato sienų, bei kitų (metalinių, betoninių) laikančiųjų konstrukcijų, prie jų dūmtraukius pritvirtinant kronšteinais, apkabomis, laikikliais, aikštelėmis, laikantis atstumų tarp laikančiųjų elementų
4.2. Medžiagų specifikacija

3 lentelė
	Medžiagos klasė
	Medžiagos nr.
	Markė

	50
	1,4404*
	X5CrNiMo 17-12-2

	Mineralinė vata
	
	Paroc Wired Mat 80

	20
	1.4016
	X5CrNi 18-10

	Cinkuota skarda
	
	DX51D+Z275MA

	Cinkuota dažyta skarda
	

	Tarpikliai
	Silicon fire sealant 1200ºC „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai

	

	* Medžiagos Nr.1.4404 ekvivalentas 1,4571 (X6CrNiMoTi 17-12-2)


4.3. Atsparumas vėjo apkrovai
Dvisieniai dūmtraukiai montuojami prie išorinių ir vidinių pastato sienų, bei kitų (metalinių, betoninių) laikančiųjų konstrukcijų, prie jų dūmtraukius pritvirtinant kronšteinais, apkabomis, laikikliais, aikštelėmis, laikantis atstumų tarp laikančiųjų elementų.  Atstumai tarp laikančiųjų elementų pateikti 4 lentelėje (žr. pav. Nr. 1). 
4 lentelė
	Vidinis diametras, mm
	Atstumas tarp laikančiųjų elementų A, m
	Nepritvirtintos dūmtraukio dalies ilgis B, m

	100-300
	≤ 2,3
	≤1,0


[image: image6.emf]
1 pav. Dvisienio dūmtraukio laikančiųjų elementų montavimo atstumai 

4.4. Gniuždomasis stipris

Dūmtraukių ir dūmtakių atsparumas gniuždymui [m]                                        5 lentelė
	
	Aukštis (m)

	Vardinis dydis (mm)
	Vienasienio dūmtakio, kai sienelės storis 0,6 mm
	Dvisienio dūmtraukio, kai vidinės sienelės storis 0,6 mm)

	100
	49
	11

	130
	37
	9

	150
	32
	8

	160
	30
	8

	180
	27
	7

	200
	26
	7

	230
	22
	6

	250
	20
	6

	280
	18
	5

	300
	15
	4

	100x200
	25
	-

	110x230
	21
	-

	120x240
	17
	-


4.4.1 Standžių dūmtakių ir dūmtraukių sistemų sudedamųjų dalių masė ir matmenys

Apskrito skerspjūvio dūmtakių 1 m ilgio svoriai, kg                                           6 lentelė
	Vardinis dydis, mm
	Sienelės storis, mm

	
	0,6

	100
	1,50

	130
	1,95

	150
	2,25

	160
	2,40

	180
	2,70

	200
	3,00

	230
	3,44

	250
	3,74

	280
	4,19

	300
	4,49


Ovalaus skerspjūvio dūmtakių 1 m ilgio svoriai, kg                                           7 lentelė
	Matmuo, mm
	Sienelės storis, mm

	
	0,6

	100x200
	2,46

	110x230
	2,81

	120x240
	3,00


Dvisienių apskrito skerspjūvio dūmtraukių 1 m ilgio elementų svoriai                  8 lentelė
	Vardinis dydis, mm
	Vidinės sienelės storis, mm

	
	0,6

	100
	6,23

	130
	7,43

	150
	8,23

	160
	8,64

	180
	9,44

	200
	10,24

	230
	11,42

	250
	12,23

	280
	13,43

	300
	14,23


4.5. Minimalus atstumas iki degiųjų medžiagų

Dvisienių dūmtraukių ir jungiamųjų sistemų elementų gamintojo bandymais nustatyti deklaruojami leistini minimalūs atstumai iki degių medžiagų pateikti 9 lentelėje. Gamintojo deklaruojami leistini minimalūs atstumai iki degių medžiagų (mm) nurodyti gaminio žymėjime.
9 lentelė

	Dvisienių dūmtraukių sistema DD-1
	≥ 130 mm


Atviras vamzdis turi būti apsaugotas gaubtu ar tinkleliu, kai tikėtinas atsitiktinis žmogaus kontaktas su įkaitusiu paviršiumi.
4.6. Dūmtraukio sistemos elementų pasipriešinimo srautui koeficientas 
	Vidutinė šiurkštumo vertė
	0,001 m

	Srauto pasipriešinimo koeficientas
	Alkūnė 30°
	0,2

	Alkūnė 45°
	0,3

	Alkūnė 60°
	0,18

	Alkūnė 90°
	0,12

	Trišakis 45°
	Tiesi dalis
	ξ1-3
	0,06

	
	Skyrius
	ξ2-3
	0,22

	Trišakis 90°
	Tiesi dalis
	ξ1-3
	0,47

	
	Skyrius
	ξ2-3
	0,53


4.7. Šiluminė varža
Šiluminės varžos vertė  nenustatyta. 
4.8. Dūmtraukių ir dūmtakių atsparumas šoninei apkrovai
Dvisieniai dūmtraukiai gali būti montuojami su nuokrypiu nuo vertikalės 45º. Nevertikalaus dūmtraukio ilgis negali būti didesnis negu 2 m. (žr. pav. Nr2).

[image: image7.jpg]



2 pav. Dvisienio dūmtraukio montavimas kampu.
5. DŪMTAKIŲ  IR DVISIENIŲ DŪMTRAUKIŲ MONTAVIMO VADOVAS.
5.1.   Dūmtakių montavimas 

Apvalių ir ovalinių dūmtakių montavimas į plytinį ar betoninį kaminą atliekamas taip, kad viršutinis dūmtakio elementas įeitų į apatinį, ir susidaromas kondensatas  nutekėtų vidinės įdėklo sienelės paviršiumi į kondensato rinktuvą, ir neturėtų galimybės prasiskverbti į išorę, taip apsaugodamas  plytinį dūmtraukį nuo  ardymo. Reikia atkreipti dėmesį, kad kondensato tekėjimo kryptys yra priešinga dūmų tėkmės krypčiai. Sujungimo vieta sutepama silikonu Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai ir  sukniedijama nerūdijančio plieno kniedėmis ISO 15983-4x8-A2/A2  kurių kiekis priklauso nuo vamzdžio skersmens. Kniedžių kiekis nurodytas lentelėje Nr.10. Ovalių įdėklų į kaminus elementai tarpusavyje sukniedijami keturiomis nerūdijančio plieno kniedėmis ISO 15983-4x8-A2/A2 (po dvi kniedes priešingose įdėklo pusėse)
10 lentelė
	Vardinis dydis, mm
	Kniedžių skaičius, vnt 

	100-130
	2

	>130-200
	3

	>200-300
	4

	100x200, 110x230, 120x240
	4


	[image: image8.emf]

	1 – Kondensato rinktuvas 
2 – Revizija (pravala) 
3 – Trišakis 87° 
4 – Alkūnė 45° 
5 – Įdėklas 500 mm 
6 – Įdėklas 1000 mm 
7 – Centruotė 
8 – Viršutinis įdėklo laikiklis 
9 – Stogelis 
10 – Įdėklas 250 mm 
11 – Alkūnė 87° 
12 – Laikiklis

Degimo produktų iš prietaisų šalinimo sistema montuojama į mūrinį ventiliuojamą dūmtraukį. Išskyrus angų, skirtų įdėklo valymui, dūmtakis negali turėti jokių papildomų skylių ne šildymo įrenginyje, saugiam ir patikimam degimo produktų šalinimui įdėklai turi būti sujungti sandariai. Valymo angos tiekiamos su durelėmis. Jei nacionaliniai statybos techniniai reglamentai leidžia, viename bendrame plytiniame kamine gali būti sumontuota daugiau negu viena dūmtakių sistema.




3 pav. Įdėklo į kaminą tipinė montavimo schema.
Į plytinį ar betoninį dūmtraukį įdėklas leidžiamas iš viršaus su virve, sutepant silikonu Silicon fire sealant 1200ºC, „Den Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai, ir sukniedijant kiekvieną tiesinį elementą (kniedžių kiekis nurodytas 10 lentelėje). Dūmtraukio viršuje įdėklą patartina izoliuoti karščiui atsparią medžiagą, taip užtikrinant išmetamų dūmų temperatūros išlaikymą, kuo pasėkoje išvengiamas kondensato susidarymas. Įdėklas  prikniedijimas prie laikiklio ir laikiklis suveržiamas apkaba. Laikiklis  prie plytinio kamino nesitvirtina. Virš mūrinio dūmtraukio įdėklas turi iškilti bent vieno diametro ilgio bet ne daugiau kaip 30 cm, kad viršutinėje dalyje atvėsus dūmams ir atsiradus kondensatui neužaktų įdėklo angą. Trišakis ir revizija (pravala) būtini dūmtraukio elementai. Trišakis naudojamas katilo pajungimui ir kondensato nuvedimui. Patartina, kad trišakio kampas būtų 45º. Revizija naudojama  susidariusių degimo produktų šalinimui.
Trišakio ir revizijos montavimas vykdomas iš apačios kamino. Jeigu yra poreikis tarp trišakio ir pravalos galima įmontuoti tiesų įdėklą reikiamo ilgio.
[image: image9.png]



Pav. 4 Dūmtraukio ir dūmtakio pravalų ir apžiūrų angų padėtis: a) dūmtakio; b) dvisienio dūmtraukio
Plytiniame dūmtraukyje reikia paruošti tokio dydžio viena arba dvi angas, kad šiuos elementus galima būtų įdėti į plytinį dūmtraukį ir visus sujungimus sukniedyti. Sumontavus dūmtakį į dūmtraukį, trišakiui ir pravalai sumontuoti padarytas angas reikia užmūryti, o tarp mūro ir jį kertančių dūmtakių elementų turi būti naudojama nedegi izoliuojanti medžiaga (akmens vata). Dūmtakius gali montuoti apmokyti specialistai, turintys leidimus dirbti montavimo darbus aukštyje. Montavimo darbai turi būti atliekami nuo stabiliai stovinčių konstrukcijų, arba naudojant specialią įrangą. Montuotojai turi dėvėti šalmus ir turi būti prisisegę diržus. 

5.2. Dvisienių dūmtraukių montavimas.
Dvisieniai dūmtraukiai įrengiami vietose, kur nėra galimybės įrengti stacionaraus mūrinio ar betoninio dūmtraukio arba esančio dūmtraukio dujų išvedimo angos plotas mažesnis negu pasirinkto šildymo įrenginio dujų išvedimo angos plotas. Jie gali būti sumontuoti ir pastato viduje, ir išorėje, atsižvelgiant į esamą situaciją. Dūmtraukis turi būti sumontuotas pagal projektą nurodyto aukščio ir diametro. 
Dvisienių dūmtraukių surinkimas vykdomas taip, kad dūmtraukių vidiniai  vamzdžiai susinertų pagal kondensatą, o išorinis vamzdis viršutinio segmento  apgaubtų išorinį vamzdį apatinio segmento (žr. pav. Nr.4), taip užkertant kelią lietaus prasiskverbimui į dūmtraukį. Vidiniai vamzdžiai turi būti sujungti sandariai, naudojant silikoną Silicon fire sealant 1200ºC „Den  Braven“ gamintojas, adresas: Denariusstraat 11, 4903RC, Oosterhout, Niderlandai. Montuojant dūmtraukį kniedijami nerūdijančio plieno kniedėmis ISO 15983-4x8-A2/A2 tik išoriniai vamzdžiai surenkamų elementų. Kniedžių kiekis priklauso nuo išorinės sienelės skersmens. Kniedžių kiekis nurodytas lentelėje Nr.11. 
11 lentelė
	Išorinės sienelės diametras, mm
	Kniedžių skaičius, vnt 

	200
	3

	>200
	4


[image: image10.jpg]Virsutinio domtraukio apatiné ™
siauroji dalis

D

DUmMy €igos
kryptis

Apatinio domtraukio virsutiné
placioji dalis

SO

Kondensato
eigos kryptis

€

Apatinio domtraukio virsutiné
splacioji dalis

D

DUmMy €igos
kryptis

Virsutinio dUmtraukio apatiné
siauroji dalis

Kondensato
eigos kryptis

€




5 pav. Dvisienio dūmtraukio montavimo schema

Montuojant dūmtraukius patalpos viduje, turint šildymo įrenginio pastovia darbine temperatūra 600ºC, reikia žinoti, kad dūmtraukio išorinio vamzdžio temperatūra gali būti aukštesnė nei 70ºC. Todėl dūmtraukis turi būti apsaugotas nuo atsitiktinio prisilietimo iki bent 2m aukščio. Taip pat reikia laikytis saugių atstumų iki degių medžiagų, kurie nurodyti šios montavimo instrukcijos p. 4.5. Dūmtraukiui kertant pastato konstrukcijas (perdangą, stogą, sieną), jose padaromos atitinkamo dydžio angos (dūmtraukio diametras ir dvigubas atstumas iki degiųjų medžiagų), tarpams naudojant  izoliuojanti nedegi medžiaga. Draudžiama jungti dūmtraukio elementus pastato kirtimo vietose (sienose, perdangose, stoge) (žr. pav. Nr. 5).
[image: image11.jpg]Stogo Stogo
sandarinimo Izoliacija sandarinimo
defalé detfalé

Izoliacija

Dekoratyviné
detalé

Dekoratyviné
detalé




6 pav. Dūmtraukio sistemų, kertančių pastato konstrukcijas montavimas
Dūmtraukį montuojant pastato išorėje, pastato sienoje pragręžiama reikiamo diametro anga, pro kurią bus išvedama trišakio atšaka. Trišakis būtinai tvirtinamas prie sienos tvirtinimo elementu (kronšteinas).   Siekiant valyti ir tikrinti sumontuotą degimo produktų išvedimo sistemą, po trišakiu jungiama revizija, kuri statoma ant atraminės aikštelės, pritvirtintos prie sienos. Patenkantiems į dūmtakį kondensatui ir atmosferiniams krituliams nukreipti būtina sumontuoti kondensato rinktuvą, kuris statomas ir su šoniniu, ir su vertikaliu nukreipimu. Virš trišakio surinkinėjami tiesus dūmtraukio segmentai, laikantys atstumu tarp tvirtinimo elementų, nurodytais p.4.3 ir p.4.8. Sumontavus dūmtraukį, anga turi būti užtaisoma. Stogo kirtimo atveju naudojama stogo sandarinimo detalė, pagaminta atitinkamu stogui kampu. Sandarinimo žiedas ( įeina į stogo sandarinimo detalės komplektą) fiksuojamas prie dūmtraukio ir užsandarinamas hermetiku (žr. pav. Nr. 6). 

Dūmtraukio ir jo elementų tipinių montavimų brėžiniai parodyti pav. 7.

[image: image12.png]



Pav. 7. Dvisienio dūmtraukio ir jo elementų montavimo tipinis brėžinys

Sumontuotas dūmtraukis turi būti paženklintas gerai matomoje vietoje dūmtraukio ženklinimo lentele, kurioje turi būti nurodyta dūmtraukio duomenys: 

a) gamintojo pavadinimas ar prekinis ženklas, išgraviruotas arba neištrinamai pažymėtas; 

b) sumontuoto dūmtraukio paskirties žymėjimas pagal LST EN 1443; 

c) dūmtraukio vardinis dydis; 

d) minimalus atstumas iki degių medžiagų, nurodomas mm; 

e) montavimo data ir montuotojo duomenys. 
6. GATAVOS PRODUKCIJOS SANDĖLIAVIMAS 
Dūmtraukiai ir dūmtakiai turintys sekančią informaciją: pilnas gaminio identifikacinis žymuo, gaminio pavadinimas arba prekinis ženklas, gamybos partija, rodyklė nurodantį dūmų srauto kryptį, sandėliuojami sausose patalpose, pagal asortimentą sudedami į stelažus vertikaliai. Individualių užsakymų dūmtraukio elementai, tinkamai sužymėti, supakuojami ant euro padėklų .  
[image: image13.jpg]



3

